## Slide 1
Revit & Dynamo
입찰 Tool 활용한 RC, Steel 모델링 및 기본 설계
2024.01.18

## Slide 2
I. 입찰 툴 구동 전 세팅
II. 입찰 툴 구동 및 모델링 수동 조정
Ⅳ. 스케줄을 활용한 마감 설계안 입력 및 출력
III. 입찰 모델 진행 시 룸 객체 생성 및 주의사항
<입찰 베이스 모델링-LOD200>
Ⅴ. 입찰 모델링 도면화

## Slide 3
I. 협력업체 작업지시를 위한 기본 세팅
II. 모델링 접수 후 검토할 사항
Ⅳ. 물량산출자동화 툴을 이용한 빌딩 별 물량 산출
III. 실행 모델링 도면화
<실행 베이스 RC 모델링-LOD350>

## Slide 4
I. 입찰 툴 구동 전 세팅

## Slide 5
Project Base Point
플랜트건축설계팀
I. 입찰 툴 구동 전 세팅
레빗에서
Survey Point는 플롯플랜 원점에 대응되고
Project Base Point는 건물 별 원점을 대응된다.
만약 보이지 않는 다면, Project Base Point를 조회하고자 하는 뷰에서 가시성 설정에 진입해(단축키 VV) Site 카테고리의 하위항목 중, Project Base Point 항목에 체크박스를 클릭한 뒤 OK를 눌러 설정을 반영한다.
(하단 그림 참조)
A-1. 좌표 – 높이 관련 세팅
Survey Point (플롯플랜 원점)
Project Base Point (건물 별 원점)
<- 건물 원점 과 플랜트 원점 간의 남북방향 길이 기입
<- 건물 원점 과 플랜트 원점 간의 동서방향 길이 기입
<- 건물 FL 과 플랜트 GL 간의 높이 차이 기입
Project Base Point는 위치 이동이 가능한 객체이다.
마우스 드래그나 무브 명령어(단축키: MV)를 이용해서도 위치 이동이 가능하나, 정확한 좌표 기반 이동을 위해서는 하기의 방법으로 위치이동을 해야 한다.
Project Base Point를 클릭하여 Properties 를 보면,
N/S, E/W, Elev 항목이 있다.
하기 청색 글씨를 참조하여 필요한 값을 기입해 Project Base Point 의 위치이동을 한다.
Notes: 0. 작성자 : 김청산
1. 건물 : FIRE FIGHTING PUMP HOUSE
2. 평면상 위치(GRID) : N/A
3. 참조뷰 : Revit 프로젝트파일에 해당 Family를 제작Steel Family 복제에 사용된 Dynamo 및 excel 파일, Family file 첨부하였습니다.
4. 부연설명
해당 질문의 요지는 국가별 Steel Member Family를 제작하여 사용하기 위함입니다.
Revit에서 제공하는 Universal Beam & Column Family 외 필요한 정보만 사용하여 Family를 제작하여 사용하고자 했으나, connection 에서 오류가 발생하였습니다.
Steel Connection 및 Steel Family 제작 관련 교육을 요청하는 내용입니다.
해결방안 : 기존 패밀리를 수정 (신규생성X)

## Slide 6
레벨
I. 입찰 툴 구동 전 세팅
우측 그림과 같이, 입찰 툴 사용을 위한 rvt 파일의 레벨 세팅은
기초 저면 레벨,
각 층의 Floor 레벨
건물의 지붕 레벨
상기의 3가지 레벨만 작성한다.
(단층 건물의 경우 3개 레벨, 2층 건물의 경우 4개 레벨 작성)
Bidding_Draft Model_Automation.dyn 파일 구동을 위해서
기초 저면 레벨 -> “BOF”
건물의 지붕 레벨 -> “TOC”
로 레벨이름이 기입되어 있어야 한다.
A-2. 레벨 & 그리드 세팅
그리드
그리드 작성은 서브 그리드를 제외한 기초/기둥이 배치되는 메인 그리드만 작성.
Bidding_Draft Model_Automation.dyn 파일 구동을 위해서
수직 그리드는 그리드 이름에 X가 앞에 있어야 하며(ex. X1, X2,…),
수평 그리드는 그리드 이름에 Y가 앞에 있어야 한다(ex. Y1, Y2,…).
플랜트건축설계팀
Notes: 0. 작성자 : 김청산
1. 건물 : FIRE FIGHTING PUMP HOUSE
2. 평면상 위치(GRID) : N/A
3. 참조뷰 : Revit 프로젝트파일에 해당 Family를 제작Steel Family 복제에 사용된 Dynamo 및 excel 파일, Family file 첨부하였습니다.
4. 부연설명
해당 질문의 요지는 국가별 Steel Member Family를 제작하여 사용하기 위함입니다.
Revit에서 제공하는 Universal Beam & Column Family 외 필요한 정보만 사용하여 Family를 제작하여 사용하고자 했으나, connection 에서 오류가 발생하였습니다.
Steel Connection 및 Steel Family 제작 관련 교육을 요청하는 내용입니다.
해결방안 : 기존 패밀리를 수정 (신규생성X)

## Slide 7
II. 입찰 툴 구동 및 모델링 수동 조정

## Slide 8
다이나모
플레이어
II. 입찰 툴 구동 및 모델링 수동 조정
Bidding_Draft Model_Automation.dyn 파일 구동 시
플레이어 상의 Inputs 구간에서
루프타입
플로어 타입
기초타입
페데스탈 타입
기둥타입
빔/거더 타입
을 적절히 선택한다.
A-1. 입찰 툴 구동 시
플랜트건축설계팀
Notes: 0. 작성자 : 김청산
1. 건물 : FIRE FIGHTING PUMP HOUSE
2. 평면상 위치(GRID) : N/A
3. 참조뷰 : Revit 프로젝트파일에 해당 Family를 제작Steel Family 복제에 사용된 Dynamo 및 excel 파일, Family file 첨부하였습니다.
4. 부연설명
해당 질문의 요지는 국가별 Steel Member Family를 제작하여 사용하기 위함입니다.
Revit에서 제공하는 Universal Beam & Column Family 외 필요한 정보만 사용하여 Family를 제작하여 사용하고자 했으나, connection 에서 오류가 발생하였습니다.
Steel Connection 및 Steel Family 제작 관련 교육을 요청하는 내용입니다.
해결방안 : 기존 패밀리를 수정 (신규생성X)

## Slide 9
서브 레벨
추가
II. 입찰 툴 구동 후 모델링 수동 조정
배치된 기초의 저면이 BOF와 일치하도록 조정한다.
기초의 속성값을 바꿔도 자동으로 페데스탈 하부에 붙도록 레벨이 재 조정되어버리니, 페데스탈 객체를 전체 선택하여 Base Offset 항목의 값을 조정해준다.
폄면 내 단차가 계획 된 경우 등을 위한 세부 레벨을 추가한다.
루프 파라펫 레벨(TOP) 등 도 이때 반영한다.
단차 플로어를 추가 반영한다. 바운더리 편집 시, 정렬 기능(단축키: AL) 적극 활용 권장
B-1. 입찰 툴 구동 후 (보정 및 누락 추가)
부재 사이즈
구조설계 결과대로의 설계안을 작성하기 위해
기초, 기둥, 페데스탈, 빔/거더, 플로어 등의 사이즈 두께 등을 조정한다. 패밀리 타입이 존재하지 않는다면 기존 타입 복사 후 수정을 통해 새로운 패밀리 타입을 생성한 뒤 수정을 이어간다.
플랜트건축설계팀
파라펫 월 등 도 누락없이 반영한다. 메인 레벨 이외의 서브 레벨들을 빠짐없이 표기한 후, 그에 대응되는 부재들도 반영 및 검토한다.
서브레벨의 추가 및 변경은 그때 그때 대응한다.
Notes: 0. 작성자 : 김청산
1. 건물 : FIRE FIGHTING PUMP HOUSE
2. 평면상 위치(GRID) : N/A
3. 참조뷰 : Revit 프로젝트파일에 해당 Family를 제작Steel Family 복제에 사용된 Dynamo 및 excel 파일, Family file 첨부하였습니다.
4. 부연설명
해당 질문의 요지는 국가별 Steel Member Family를 제작하여 사용하기 위함입니다.
Revit에서 제공하는 Universal Beam & Column Family 외 필요한 정보만 사용하여 Family를 제작하여 사용하고자 했으나, connection 에서 오류가 발생하였습니다.
Steel Connection 및 Steel Family 제작 관련 교육을 요청하는 내용입니다.
해결방안 : 기존 패밀리를 수정 (신규생성X)

## Slide 10
부재 배치 기준 조정
II. 입찰 툴 구동 후 모델링 수동 조정
빔의 경우, 부재 변경 후 라인 정리가 한번 더 필요한 상황이므로 y Offset Value 항목의 값을 0으로 통일하여 중심선 기준의 배치로 바꿔준다.
동일 타입 부재 일괄 선택 기능(단축키: SA)을 적극적으로 활용
B-1. 입찰 툴 구동 후 (보정 및 누락 추가)
결합순서 조정
기초 > 기둥 > 보 > 슬라브 순으로 결합되어야 하며, 결합순서 조정 기능을 통해 모델링 결합 상태를 정돈 해준다.
수동으로 하면 규모가 큰 건물의 경우 오랜 시간이 걸리므로
대규모 조정 작업의 경우 다이나모 활용 권장
(추후 파일 배포예정)
플랜트건축설계팀
서브 그리드 / 빠진 부재 배치
메인그리드 기준으로만 draft modeling이 자동 작성되었으므로 누락된 부재들을 배치하기 위한 서브그리드를 작성하고 남은 부재 배치를 진행한다.
거더만 자동 작성되므로 보는 거더의 중간에 추가로 생성해준다.
Notes: 0. 작성자 : 김청산
1. 건물 : FIRE FIGHTING PUMP HOUSE
2. 평면상 위치(GRID) : N/A
3. 참조뷰 : Revit 프로젝트파일에 해당 Family를 제작Steel Family 복제에 사용된 Dynamo 및 excel 파일, Family file 첨부하였습니다.
4. 부연설명
해당 질문의 요지는 국가별 Steel Member Family를 제작하여 사용하기 위함입니다.
Revit에서 제공하는 Universal Beam & Column Family 외 필요한 정보만 사용하여 Family를 제작하여 사용하고자 했으나, connection 에서 오류가 발생하였습니다.
Steel Connection 및 Steel Family 제작 관련 교육을 요청하는 내용입니다.
해결방안 : 기존 패밀리를 수정 (신규생성X)

## Slide 11
평면 설계
II. 입찰 툴 구동 후 모델링 수동 조정
외곽벽을 먼저 배치하고,
내벽을 배치해가며 평면 구획을 한다.
벽체 작성시, 참조레벨 기준으로 위쪽으로 작성되는지, 높이연동을 어떤 레벨로 할지 결정해주어야 한다.
벽체가 룸 객체 생성의 기준이 되므로 열린 공간에서 룸만 분할하고 싶은 경우에는 높이가 낮은 벽체를 임시로 작성하여 룸을 구분 생성한다.
B-2. 입찰 툴 구동 후 (평면 레이아웃 결정 및 룸 생성 준비)
벽체 수정
플로어 레벨 단차가 있는 경우, 작성한 벽체가 플로어를 통과하거나 플로어에 닿지 못하는 경우가 있다.
단면뷰를 활용하여 벽체들을 검토하며 플로어와 접하지 않는 부분들을 수정해준다.
플랜트건축설계팀
Notes: 0. 작성자 : 김청산
1. 건물 : FIRE FIGHTING PUMP HOUSE
2. 평면상 위치(GRID) : N/A
3. 참조뷰 : Revit 프로젝트파일에 해당 Family를 제작Steel Family 복제에 사용된 Dynamo 및 excel 파일, Family file 첨부하였습니다.
4. 부연설명
해당 질문의 요지는 국가별 Steel Member Family를 제작하여 사용하기 위함입니다.
Revit에서 제공하는 Universal Beam & Column Family 외 필요한 정보만 사용하여 Family를 제작하여 사용하고자 했으나, connection 에서 오류가 발생하였습니다.
Steel Connection 및 Steel Family 제작 관련 교육을 요청하는 내용입니다.
해결방안 : 기존 패밀리를 수정 (신규생성X)

## Slide 12
III. 입찰 모델 진행 시 룸 객체 생성 및 주의사항

## Slide 13
룸 객체 생성
III. 입찰 모델 진행 시 룸 객체 생성 및 주의사항
A-1. 룸 객체 생성 및 오류 보정 & 마감정보 입력
룸 객체 높이 수정 및 사이즈 입력
Room > Place Rooms Automatically 기능을 이용하여 자동 룸 생성
룸 생성에도 높이의 기준이 되는 레벨과, 레벨에서의 오프셋 값을 지정가능
※ Room 생성 전, 모든 기둥을 선택하고 속성의 Room Bounding의 체크박스를 해제한다(룸 경계 단순화 목적)
※ Upper Limit를 TOC(지붕 레벨)로 설정해도, 만약 대상 방의 상부에 Ceiling 이 모델링되어 있으면 자동으로 Ceiling 까지만 Room 객체의 높이가 형성된다.
플랜트건축설계팀
자동 생성이후 룸 상부 레벨 및 높이를 체크하여 필요한 높이만큼 형성되었는지 확인 및 수정
Room 객체의 형상을 실제로 보고 싶다면 다이나모를 이용한다. (Bidding_Room Size_Injector.dyn)
상기 다이나모 실행하면 최장/ 단변 기준 사이즈 자동 입력됨
Notes: 0. 작성자 : 김청산
1. 건물 : FIRE FIGHTING PUMP HOUSE
2. 평면상 위치(GRID) : N/A
3. 참조뷰 : Revit 프로젝트파일에 해당 Family를 제작Steel Family 복제에 사용된 Dynamo 및 excel 파일, Family file 첨부하였습니다.
4. 부연설명
해당 질문의 요지는 국가별 Steel Member Family를 제작하여 사용하기 위함입니다.
Revit에서 제공하는 Universal Beam & Column Family 외 필요한 정보만 사용하여 Family를 제작하여 사용하고자 했으나, connection 에서 오류가 발생하였습니다.
Steel Connection 및 Steel Family 제작 관련 교육을 요청하는 내용입니다.
해결방안 : 기존 패밀리를 수정 (신규생성X)

## Slide 14
레벨 별
룸 태그
자동 생성
III. 입찰 모델 진행 시 룸 객체 생성 및 주의사항
A-1. 룸 객체 생성 및 오류 보정 & 마감정보 입력
룸 태그가 필요한 레벨 평면에서
Architecture > Room & Area 섹션 > Tag Room > Tag All Not Tagged 기능을 활용하여 룸 태그 전체 생성
플랜트건축설계팀
룸 객체 별 정보 관리
룸 스케쥴 내 필드 확인 후 룸 객체 별 이름 입력 및 마감정보 입력
Notes: 0. 작성자 : 김청산
1. 건물 : FIRE FIGHTING PUMP HOUSE
2. 평면상 위치(GRID) : N/A
3. 참조뷰 : Revit 프로젝트파일에 해당 Family를 제작Steel Family 복제에 사용된 Dynamo 및 excel 파일, Family file 첨부하였습니다.
4. 부연설명
해당 질문의 요지는 국가별 Steel Member Family를 제작하여 사용하기 위함입니다.
Revit에서 제공하는 Universal Beam & Column Family 외 필요한 정보만 사용하여 Family를 제작하여 사용하고자 했으나, connection 에서 오류가 발생하였습니다.
Steel Connection 및 Steel Family 제작 관련 교육을 요청하는 내용입니다.
해결방안 : 기존 패밀리를 수정 (신규생성X)

## Slide 15
Ⅳ. 스케줄을 활용한 마감 설계안 입력 및 출력

## Slide 16
룸 객체 생성
Ⅳ. 스케줄을 활용한 마감 설계안 입력 및 출력
A-1. 룸 객체 생성 및 오류 보정 & 마감정보 입력
입찰 용 템플릿 내에는 2종류의 스케줄이 기본 포함되어 있다.
팀 표준 빌딩리스트에 있는 표준 마감 스타일 정보는 우측 ② 종류의 키 스케줄에 있으며,
이 정보는 ① 종류 스케줄에서 룸 별 마감 정보로 선택하게 된다.
플랜트건축설계팀
② 팀표준이 저장된 Key Schedule
① Key Schedule을 이용해 마감 상세를 지정하는 프로젝트 설계 스케줄
결론.
B에 입력된 팀 표준 코드를 통해
A에서 설계한다.
Notes: 0. 작성자 : 김청산
1. 건물 : FIRE FIGHTING PUMP HOUSE
2. 평면상 위치(GRID) : N/A
3. 참조뷰 : Revit 프로젝트파일에 해당 Family를 제작Steel Family 복제에 사용된 Dynamo 및 excel 파일, Family file 첨부하였습니다.
4. 부연설명
해당 질문의 요지는 국가별 Steel Member Family를 제작하여 사용하기 위함입니다.
Revit에서 제공하는 Universal Beam & Column Family 외 필요한 정보만 사용하여 Family를 제작하여 사용하고자 했으나, connection 에서 오류가 발생하였습니다.
Steel Connection 및 Steel Family 제작 관련 교육을 요청하는 내용입니다.
해결방안 : 기존 패밀리를 수정 (신규생성X)