## UAE FFF Summary
UAE FFF 입찰 : Passive Fire Protection Summary
1. Main FFF Building
0. Layout |  | Building Area (m2): 7250 m2 Story: UG - 1, AG - 3 Height: 16m
|  | Case 1 | Case 2 | Case 3
1. Occupancy Classification | NFPA5000 Sec.6.1 | Special Purpose Industrial | General Industrial | General Industrial
2. Classification of Hazard of Contents. | NFPA5000 Sec.6.3 | Ordinary Hazard | Ordinary Hazard and Low Hazard | High Hazard (Lv4_가정) | 건강상 심각한 위험이 있는 물질
3. Calculation of Occupancy (Occupant Load) | NFPA5000 Sec.11.3.1
Occupant Load Factor(m2/person) | NFPA5000 Table 11.3.1.2 | NA | 9.3 m2(per person) | 9.3 m2(per person)
Maximum Building Height |  | Type I (442) - S Unlimited ¦ N Unlimited Type I (332) - S 128m ¦ N 122m Type II (222) - S 54.8m ¦ N 48.7m Type II (111) - S 25.9m ¦ N 19.8m Type II (000) - S 22.8m ¦ N 16.7m | Type I (442) - S Unlimited ¦ N Unlimited Type I (332) - S 128m ¦ N 122m Type II (222) - S 54.8m ¦ N 48.7m Type II (111) - S 25.9m ¦ N 19.8m Type II (000) - S 22.8m ¦ N 16.7m | Type I (442) - S Unlimited ¦ N Unlimited Type I (332) - S 128m ¦ N 122m Type II (222) - S 54.8m ¦ N 48.7m Type II (111) - S 25.9m ¦ N 19.8m Type II (000) - S 22.8m ¦ N 16.7m
Allowable number of stories |  | Type I (442) - S Unlimited ¦ N Unlimited Type I (332) - S Unlimited ¦ N Unlimited Type II (222) - S 12f ¦ N 11f Type II (111) - S 6f ¦ N 5f Type II (000) - S 5f ¦ N 1f | Type I (442) - S Unlimited ¦ N Unlimited Type I (332) - S Unlimited ¦ N Unlimited Type II (222) - S 12f ¦ N 11f Type II (111) - S 6f ¦ N 5f Type II (000) - S 5f ¦ N 1f | Type I (442) - S Unlimited ¦ N Not permitted Type I (332) - S Unlimited ¦ N Not permitted Type II (222) - S 4f ¦ N Not permitted Type II (111) - S 4f ¦ N Not permitted Type II (000) - S 3f ¦ N Not permitted
Area per Story(m2) |  | Type I (442) - Unlimited Type I (332) - Unlimited Type II (222) - Unlimited Type II (111) - 2322.576 m2 Type II (000) - 1440 m2 | Type I (442) - Unlimited Type I (332) - Unlimited Type II (222) - Unlimited Type II (111) - 2322.576 m2 Type II (000) - 1440 m2 | Type I (442) - Unlimited Type I (332) - Unlimited Type II (222) - Unlimited Type II (111) - 3483.8 m2 Type II (000) - 2136.7 m2
2. Construction Type |  | Type I (332) | Type I (332) | Type I (332)
4. Fire Resistance Requirements |  | Type I (332) | Type I (332) | Type I (332)
5.1 Fire Separation for Interior Walls |  | Exit Access Corridors : Min. 1 Hr FR Fire Area Boundaries : Min. 2 Hr FR Radiation Zone Corridors : Min. 2 Hr FR | 좌동 | 좌동
5.2 Fire Separation for Room |  | According to NFPA5000 Table 6.2.4.1.1 | According to NFPA5000 Table 6.2.4.1.1 | According to NFPA5000 Table 6.2.4.1.1
5.3 Fire Separation for Exterior Walls |  | Separation and Protection of Outside Stairs. | 좌동 | 좌동
5.4 Fire Separation for Staircase(Exit) |  | 3개층 이하 피난통로 - 1시간, 4개층 이상 피난통로 - 2시간
5.5 Fire Separation for Radiation Zone |  | <Zone 1 - Zone 2,3,4> : 3hr FR <Zone 2 - Zone 3 / Zone 3 - Zone 4 / Zone 2 - Zone 4> : 2hr FR (NFPA850 Fire Area의 Fire Barrier 준용 - Zone 경계에 적용, Zone 내부 실 구획 적용 x)
6.1 Travel Distance |  | S - 400ft (122m), N - 300ft (91m) | S - 250ft (76m), N - 200ft (60m) | S - 250ft (76m), N - 200ft (60m)
6.2 Common Path of Travel |  | S - 100ft (30m), N - 50ft (15m) | S - 100ft (30m), N - 50ft (15m) | Prohibited => Single Exit 불가
6.3 Dead-End Corridor |  | S - 50ft (15m), N - 50ft (15m) | S - 50ft (15m), N - 50ft (15m) | Prohibited
2. Administration Building
1. Occupancy Classification
2. Construction Type
3. Building Height and Area Limitations
4. Fire Resistance Requirements
5.1 Fire Separation for Interior Walls
5.2 Fire Separation for Room
5.3 Fire Separation for Exterior Walls
6.1 Travel Distance
6.2 Common Path of Travel
6.3 Dead-End Corridor

## Code
원자력법 제12조의 2항 및 원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙 13조(화재에 의한 손상의 방지)
- Code 검토 및 Passive Fire Protection Report 작성 1) NBC (National Building Code of Canada) 2) NFC (National Fire Code of Canada) 3) CSA N-293-12 (Fire Protection for Nuclear Power Plant)
NFPA 5000 | Building Construction and Safety Code | NFPA 5000은 2002년 최초 발행되었고, NFPA 101(Life Safety Code)부터 National Electrical Code까지 건축 환경과 관련된 거의 모든 기준을 포함하고 있으므로 건축 관련 소방사항을 검토하는 데 있어서 가장 많이 참고해야 하는 Code이다.
NFPA 101 | Life Safety Code | - NFPA 101은 1913년부터 조금씩 보완되어 오늘에 이르렀으며 3년 주기로 개정됨(2006, 2009,…) - NFPA 5000에 내용이 다 포함되었음
NFPA 850 | Fire Protection for Electric Generating Plants | - Title : Recommended Practice for Fire Protection for Electric Generating Plants and High Voltage Direct Current Converter Stations - 1986년 최초 발행, Nuclear를 제외한 발전시설의 방화에 대한 Practice, NFPA 5000에 포함되지 않았으므로 별도로 봐야 함
NFPA 801 | Standard for Fire Protection for Facilities Handling Radioactive Materials
NFPA 804 | Standard for Fire Protection for Advanced Light Water Reactor Electric Generating Plants
NFPA 805 | Performance-Based Standard for Fire Protection for Light Water Reactor Electric Generating Plants
NFPA 253 | Standard Method of Test for Critical Radiant Flux of Floor Covering Systems Using a Radiant Heat Energy Source.
NFPA 255 | Standard Method of Test of Surface Burning Characteristics of Building Materials.

## NFPA5000
NFPA 5000 Building Construction and Safety Code (National Fire Protection Association)
3.3.391* Means of Egress A continuous and unobstructed way of travel from any point in a building or structure to a public way consisting of three separate and distinct parts: (1) the exit access, (2) the exit, and (3) the exit discharge. [101, 2006]
4.4.3 Means of Egress.
4.4.3.1 Number of Means of Egress. Two means of egress, as a minimum, shall be provided in every building or structure, section, and area where size, occupancy, and arrangement endanger occupants attempting to use a single means of egress that is blocked by fire or smoke. The two means of egress shall be arranged to minimize the possibility that both might be rendered impassable by the same emergency condition.
Chapter 6 Classification of Occupancy, Classification of Hazard of Contents, and Special Operations
6.1 Classification of Occupancy.
| 6.1.12 Industrial. For requirements, see Chapter 29. 6.1.12.1* Definition — Industrial Occupancy. An occupancy in which products are manufactured or in which processing, assembling, mixing, packaging, finishing, decorating, or repair operations are conducted. | 6.1.12.1* 정의 - 산업 점유. 제품이 제조되거나 가공, 조립, 혼합, 포장, 마감, 장식 또는 수리 작업이 수행되는 점유.
| 6.1.13 Storage. For requirements, see Chapter 30. 6.1.13.1* Definition — Storage Occupancy. An occupancy used primarily for the storage or sheltering of goods, merchandise, products, or vehicles. | 6.1.13 보관. 요구 사항은 30장을 참조하십시오. 6.1.13.1* 정의 - 스토리지 점유. 상품, 상품, 제품 또는 차량의 보관 또는 보호를 위해 주로 사용되는 점유.
6.2 Multiple Occupancies.
6.3 Hazard of Contents.
6.4 Special Operations.
6.4.2 Specific Operations.
| 6.4.2.46 Nuclear Power Plants. Nuclear power plant buildings and structures shall be constructed in accordance with NFPA 804, Standard for Fire Protection for Advanced Light Water Reactor Electric Generating Plants, or NFPA805, Performance-Based Standard for Fire Protection for Light Water Reactor Electric Generating Plants, as applicable. | 6.4.2.46 원자력 발전소. 원자력 발전소 건물 및 구조물은 NFPA 804(첨단 경수로 발전소 화재 보호 표준) 또는 NFPA805(해당되는 경우 경수로 발전소 화재 보호 성능 기반 표준)에 따라 건설되어야 합니다. | 원자력발전소 NFPA 804 NFPA 805
| 6.4.2.58 Radioactive Materials Facilities. Buildings in which radioactive materials are stored, handled, or used in quantities and conditions requiring government oversight (e.g., the U.S. Nuclear Regulatory Commission or U.S. Department of Energy), or requiring a license to possess or use these materials, and all other locations in which such quantities or conditions exist shall be constructed in accordance with NFPA 801, Standard for Fire Protection for Facilities Handling Radioactive Materials. | 6.4.2.58 방사성 물질 시설. 정부 감독이 필요한 양 및 조건(예: 미국 원자력 규제 위원회 또는 미국 에너지부)으로 방사성 물질을 저장, 처리 또는 사용하거나 이러한 물질 및 기타 모든 위치를 소유 또는 사용하기 위해 면허를 요구하는 건물 그러한 수량 또는 조건이 존재하는 경우 NFPA 801, 방사성 물질 취급 시설에 대한 화재 보호 표준에 따라 건설되어야 합니다. | 방사능물질 취급시설 NFPA 801
7.2 Construction Types.
7.2.1 General.
| 7.2.1.1* Buildings and structures shall be classified according to their type of construction, which shall be based upon one of five basic types of construction designated as Type I, Type II, Type III, Type IV, and Type V, with fire resistance ratings not less than those specified in Table 7.2.1.1 and 7.2.3 through 7.2.6 and with fire resistance ratings meeting the requirements of 7.2.7. | 7.2.1.1* 건물 및 구조물은 유형 I, 유형 II, 유형 III, 유형 IV 및 유형 V로 지정된 5가지 기본 건축 유형 중 하나를 기준으로 건축 유형에 따라 분류되어야 합니다. 표 7.2.1.1 및 7.2.3에서 7.2.6까지에 명시된 등급 이상이어야 하며 내화 등급은 7.2.7의 요건을 충족해야 합니다.
NFPA 5000 Annex A A.7.2.1.1 The system of designating types of construction also includes a specific breakdown of the types of construction through the use of arabic numbers. These arabic numbers follow the roman numeral notation where identifying a type of construction [e.g., Type I(442), Type II(111), Type III(200)] and indicate the fire resistance rating requirements for certain structural elements as follows: (1) First arabic number — exterior bearing walls (2) Second arabic number — columns, beams, girders, trusses and arches, supporting bearing walls, columns, or loads from more than one floor (3) Third arabic number — floor construction
7.2.2 Reserved.
7.2.3 Type I (442 or 332) and Type II (222, 111, or 000) Construction.
| Type I Construction The structural members are designated noncombustible or limited combustible and have a fire resistance rating as specified in Table 4.1.1. Monolithic reinforced concrete construction, precast concrete construction, and protected steel-frame construction are all examples of Type I noncombustible construction. In Type I construction, only noncombustible materials are permitted for the structural elements of building. | 유형 I 건설 구조 부재는 불연성 또는 제한된 가연성으로 지정되며 표 4.1.1에 명시된 내화 등급을 갖습니다. 모놀리식 철근콘크리트 구조, 프리캐스트 콘크리트 구조 및 보호된 철골 구조가 모두 유형 I 불연성 구조의 예입니다. 유형 I 건축에서는 건물의 구조 요소에 불연성 재료만 허용됩니다. | NFPA’s Fire and Life Safety Inspection Manual (8th edition)
| Type II Construction The structural elements are entirely of noncombustible or limited combustible materials permitted by the code and protected to have some degree of fire resistance, 2 hour [Type II(222)], 1 hour [Type II(111)], or completely unprotected except for exterior walls in Type II(000) construction. Typical of Type II noncombustible construction are metal-framed, metal-clad buildings, and concrete-block buildings with Class I insulated steel deck roofs supported by unprotected open-web steel joints. The fire resistance rating required in Type II [222 or 111] construction will afford adequate fire safety for residential, educational, institutional, business, and assembly occupancies, without supplementary restrictions. Building height limits, however, are commonly prescribed for this type of construction. | 유형 II 건설 구조 요소는 전체가 불연성 또는 제한된 가연성 재료로 되어 있으며 코드에서 허용하고 어느 정도의 내화성을 갖도록 보호됩니다. 2시간[유형 II(222)], 1시간[유형 II(111)] 또는 다음을 제외하고는 완전히 보호되지 않습니다. 유형 II(000) 건설의 외벽. 유형 II 불연성 건축의 전형은 금속 골조, 금속 피복 건물 및 보호되지 않은 개방형 웹 강철 조인트로 지지되는 Class I 단열 강철 데크 지붕이 있는 콘크리트 블록 건물입니다. 유형 II [222 또는 111] 건설에 요구되는 내화 등급은 추가 제한 없이 주거, 교육, 기관, 비즈니스 및 조립 용도에 적절한 화재 안전을 제공합니다. 그러나 건물 높이 제한은 일반적으로 이러한 유형의 건축에 대해 규정됩니다. | NFPA’s Fire and Life Safety Inspection Manual (8th edition)
7.2.4 Type III (211 or 200) Construction.
7.2.5 Type IV (2HH) Construction.
7.2.6 Type V (111 or 000) Construction.
7.2.7 Fire Resistance Rating Requirements for Structural Elements.
7.4 Height and Area Requirements.
| 7.4.1.3.7* Power-Generation Structures. Structures of Type I or Type II construction used exclusively for the enclosure of steam generators, steam turbines, gas turbines, heat recovery generators, and flue gas treatment equipment shall be permitted to be of unlimited height and area when special hazards are protected by an approved automatic suppression system in accordance with NFPA 11, Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam; NFPA 12, Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems; NFPA 13; NFPA 15, Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection; NFPA16, Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems; NFPA 17, Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems; NFPA750, Standard onWater Mist Fire Protection Systems; or NFPA 2001, Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems. | 7.4.1.3.7* 발전 구조. 증기 발생기, 증기 터빈, 가스터빈, 열회수 발생기 및 연도 가스 처리 장비의 외함 전용으로 사용되는 유형 I 또는 유형 II 구조의 구조는 승인된 특수 위험 요소가 보호되는 경우 높이와 면적에 제한이 없는 것이 허용됩니다. NFPA 11, 저, 중, 고팽창 발포체에 대한 표준에 따른 자동 억제 시스템; NFPA 12, 이산화탄소 소화 시스템 표준; NFPA 13; NFPA 15, 화재 방지용 물 분무 고정 시스템 표준; NFPA16, 거품-물 스프링클러 및 거품-물 스프레이 시스템 설치 표준; NFPA 17, 건조 화학물질 소화 시스템 표준; NFPA750, 표준 onWater 미스트 화재 방지 시스템; 또는 NFPA 2001, 청정 에이전트 소화 시스템 표준.
Chapter 10 Interior Finish
10.3 InteriorWall or Ceiling Finish Testing and Classification.
10.3.2.1 Class A Interior Wall and Ceiling Finish.
10.3.2.2 Class B InteriorWall and Ceiling Finish.
10.3.2.3 Class C Interior Wall and Ceiling Finish.
|  | - Interior wall and ceiling finish in areas processing or storing radioactive materials : NFPA 801, 5.8.1 => Class A 적용 | NFPA 804 8.3.2.1
10.6* Interior Floor Finish Testing and Classification.
| 10.6.4.1 Class I Interior Floor Finish. Class I interior floor finish shall have a critical radiant flux of not less than 0.45 W/cm2, as determined by the test described in 10.6.3. | - Interior floor finish in areas processing or storing radioactive materials : NFPA 801, 5.8.2 => Class I 적용 | NFPA 804 8.3.2.2
10.6.4.2 Class II Interior Floor Finish. Class II interior floor finish shall have a critical radiant flux of not less than 0.22 W/cm2, but less than 0.45 W/cm2, as determined by the test described in 10.6.3.
Chapter 11 Means of Egress
11.1.3.2.1.1 The fire barriers shall have not less than a 1-hour fire resistance rating where the exit connects 3 stories or less.
11.1.3.2.1.2 The fire barriers shall have not less than a 2-hour fire resistance rating where the exit connects 4 or more stories. The fire barriers shall be supported by construction having not less than a 2-hour fire resistance rating.
| 11.2.2.7.3 Separation and Protection of Outside Stairs. 11.2.2.7.3.1 Outside stairs shall be separated from the interior of the building by construction with the fire resistance rating required for enclosed stairs with fixed or self-closing opening protectives, except as follows: (1) Outside stairs serving an exterior exit access balcony that has two remote outside stairways or ramps shall be permitted to be unprotected. (2) Outside stairs serving two or fewer adjacent stories, including the story where the exit discharges, shall be permitted to be unprotected where there is a remotely located second exit. (3) The fire resistance rating of the separation extending 10 ft (3050 mm) from the stairs shall not be required to exceed 1 hour where openings have a minimum 3⁄4-hour fire protection rating. | 11.2.2.7.3 외부 계단의 분리 및 보호. 11.2.2.7.3.1 외부 계단은 다음을 제외하고 고정식 또는 자동 폐쇄식 개구부 보호 장치가 있는 폐쇄된 계단에 필요한 내화 등급으로 건축에 의해 건물 내부와 분리되어야 합니다. (1) 두 개의 원격 외부 계단 또는 경사로가 있는 외부 출구 접근 발코니를 제공하는 외부 계단은 보호되지 않는 것이 허용되어야 합니다. (2) 출구가 배출되는 층을 포함하여 인접한 2층 이하의 외부 계단은 멀리 떨어진 두 번째 출구가 있는 경우 보호되지 않는 것이 허용되어야 합니다. (3) 계단에서 10피트(3050mm) 연장된 분리의 내화 등급은 개구부가 최소 3/4시간 내화 등급을 갖는 경우 1시간을 초과할 필요가 없습니다.
| 11.2.2.7.3.2 Wall construction required by 11.2.2.7.3.1 shall extend as follows: (1) Vertically from the finished ground level to a point 10 ft (3050 m) above the topmost landing of the stairs or to the roofline, whichever is lower (2) Horizontally for not less than 10 ft (3050 m) | 11.2.2.7.3.2 11.2.2.7.3.1에서 요구하는 벽 구조는 다음과 같이 확장되어야 한다. (1) 완성된 지면에서 계단의 최상층 승강장 위 10피트(3050m) 지점 또는 지붕선 중 더 낮은 지점까지 수직으로 (2) 수평으로 10피트(3050m) 이상
| 11.2.2.7.4 Protection of Openings. All openings below an outside stair shall be protected with an assembly having not less than a 3⁄4-hour fire protection rating where the following conditions exist: (1) Where the stair is located in an enclosed court (see 3.3.127.1), the smallest dimension of which does not exceed one-third its height (2) Where the stair is located in an alcove having a width that does not exceed one-third its height and a depth that does not exceed one-fourth its height | 11.2.2.7.4 개구부 보호. 외부 계단 아래의 모든 개구부는 다음 조건이 충족되는 경우 3/4시간 내화 등급 이상의 조립품으로 보호되어야 합니다. (1) 계단이 폐쇄된 코트에 있는 경우(3.3.127.1 참조), 가장 작은 치수가 높이의 1/3을 초과하지 않는 경우 (2) 너비가 높이의 1/3을 초과하지 않고 깊이가 높이의 1/4을 초과하지 않는 골방에 계단이 있는 경우
| 11.6.2 The travel distance to an exit shall be measured on the floor or other walking surface along the centerline of the natural path of travel, starting from the most remote point subject to occupancy, curving around any corners or obstructions with a 12 in. (305 mm) clearance therefrom, and ending at the center of the doorway or other point at which the exit begins. Where measurement includes stairs, the measurement shall be taken in the plane of the tread nosing. | 11.6.2 Exit까지의 이동 거리는 점유 대상이 되는 가장 먼 지점에서 시작하여 12인치( 305 mm) 그로부터의 간격, 출입구의 중심 또는 출구가 시작되는 다른 지점에서 끝납니다. 측정에 계단이 포함되는 경우 트레드 코의 평면에서 측정해야 합니다.
Chapter 29 Industrial Occupancies
| 29.1.3.1.1 General Industrial Occupancy. General industrial occupancies shall include the following: (1) Industrial occupancies that conduct ordinary and low hazard industrial operations in buildings of conventional design that are usable for various types of industrial processes (2) Industrial occupancies that include multistory buildings where floors are occupied by different tenants or buildings that are usable for such occupancy and, therefore, are subject to possible use for types of industrial processes with a high density of employee population | 29.1.3.1.1 일반 산업 점유. 일반 산업 점유에는 다음이 포함됩니다. (1) 다양한 유형의 산업 공정에 사용할 수 있는 기존 설계의 건물에서 일반 및 저위험 산업 작업을 수행하는 산업 점유 (2) 다른 세입자가 층을 점유하는 다층 건물을 포함하는 산업 점유 또는 그러한 점유에 사용할 수 있는 건물이므로 고용 인구 밀도가 높은 유형의 산업 공정에 사용할 수 있습니다.
| 29.1.3.1.2 Special-Purpose Industrial Occupancy. Special-purpose industrial occupancies shall include the following: (1) Industrial occupancies that conduct ordinary and low hazard industrial operations in buildings designed for, and that are usable only for, particular types of operations (2) Industrial occupancies that are characterized by a relatively low density of employee population, with much of the area occupied by machinery or equipment | 29.1.3.1.2 특수 목적 산업 점유. 특수 목적 산업 점유에는 다음이 포함됩니다. (1) 특정 유형의 작업에만 사용할 수 있도록 설계된 건물에서 일반 및 저위험 산업 작업을 수행하는 산업 점유 (2) 상대적으로 낮은 밀도의 직원 인구를 특징으로 하는 산업 점유 면적의 대부분이 기계 또는 장비에 의해 점유됨
Chapter 34 High Hazard Contents
34.1.2 Material Classification. 34.1.2.1 General. Hazardous materials shall be classified in accordance with 6.3.2.4 and the definitions in Chapter 3.

## NFPA850
NFPA 850 Fire Protection for Electric Generating Plants (National Fire Protection Association)
5.1.1 Fire Area Determination.
| 5.1.1.3 Unless consideration of the factors of 5.1.1.2 indicates otherwise or if adequate spatial separation is provided as permitted in 5.1.1.5, it is recommended that fire area boundaries be provided to separate the following: (1) Cable spreading room(s), and cable tunnel(s) and high voltage lead shafts from adjacent areas (2) Control room, computer room, or combined control/ computer room from adjacent areas (3) Rooms with major concentrations of electrical equipment, such as switchgear room and relay room, from adjacent areas (4) Battery rooms from associated battery chargers equipment, and adjacent areas (5) Maintenance shop(s) from adjacent areas (6) Main fire pump(s) from reserve fire pump(s) where these pumps provide the only source of fire protection water (7) Fire pumps from adjacent areas (8) Warehouses from adjacent areas (9) Emergency generators from each other and from adjacent areas (10) Fossil fuel–fired auxiliary boiler(s) from adjacent areas (11) Fuel oil pumping, fuel oil heating facilities, or both, used for continuous firing of the boiler from adjacent areas (12) Storage areas for flammable and combustible liquid tanks and containers from adjacent areas (13) Office buildings from adjacent areas (14) Telecommunication rooms, supervisory control and data acquisition (SCADA) rooms, and remote terminal unit (RTU) rooms from adjacent areas (15) Adjacent turbine generators beneath the underside of the operating floor (16) Between the boiler house and the areas of the coal handling system above the bin, bunker, or silo | 5.1.1.3 5.1.1.2의 요소를 고려하여 달리 표시되지 않거나 5.1.1.5에서 허용된 대로 적절한 공간 분리가 제공되는 경우 다음을 구분하기 위해 화재 지역 경계를 제공하는 것이 좋습니다.
5.1.1.4 Fire barriers separating fire areas should be a minimum of 2-hour fire resistance rating
5.3.1
| 5.3.1 Construction materials being considered for electric generating plants and high voltage direct current converter stations should be selected based on the Fire Protection Design Basis and on consideration of the following NFPA standards: (1) NFPA 220, Standard on Types of Building Construction (2) NFPA 251, Standard Methods of Tests of Fire Resistance of Building Construction and Materials (3) NFPA253, Standard Method of Test for Critical Radiant Flux of Floor Covering Systems Using a Radiant Heat Energy Source (4) NFPA259, Standard Test Method for Potential Heat of Building Materials | 5.3.1 발전소 및 고전압 직류 변환기 스테이션에 대해 고려 중인 건축 자재는 화재 방지 설계 기준과 다음 NFPA 표준을 고려하여 선택해야 합니다. (1) NFPA 220, 건축 유형에 관한 표준 (2) NFPA 251, 건축 및 재료의 내화성 시험 표준 방법 (3) NFPA253, 복사열 에너지원을 사용하는 바닥재 시스템의 임계 복사속 시험의 표준 방법 (4) NFPA259, 건축 자재의 잠재적 열에 대한 표준 시험 방법
5.3.2
| 5.3.2 Construction materials used in the boiler, engine, or turbine-generator buildings or other buildings critical to power generation or conversion should meet the definition of noncombustible or limited combustible, except for the following: (1) Roof coverings, which should be as outlined in 5.3.3 (2) Limited use of translucent reinforced plastic panels as allowed by the Fire Protection Design Basis | 5.3.2 보일러, 엔진 또는 터빈 발전기 건물 또는 발전 또는 변환에 중요한 기타 건물에 사용되는 건축 자재는 다음을 제외하고 불연성 또는 제한된 가연성의 정의를 충족해야 합니다. (1) 5.3.3에 요약된 지붕 덮개 (2) 방화 설계 기준에서 허용하는 반투명 강화 플라스틱 패널의 제한된 사용
5.3.4
| 5.3.4 Roof covering should be Class A in accordance with STM E 108, Standard Test Methods for Fire Tests of Roof Coverings, UL 790, Tests for Fire Resistance of Roof Covering Materials. Metal roof deck construction, where used, should be “Class I” or “fire classified.” | 5.3.4 지붕 덮개는 STM E 108, 지붕 덮개의 화재 테스트를 위한 표준 테스트 방법, UL 790, 지붕 덮개 재료의 내화성 테스트에 따라 클래스 A여야 합니다. 사용되는 경우 금속 지붕 데크 구조는 "클래스 I" 또는 "화재 등급"이어야 합니다.

## NFPA101
NFPA 101 Life Safety Code
Chapter 7 Means of Egress
| NFPA 101H 7.2.2.6.3.3 In Exhibit 7.49, the fire resistance rating for the walls of the 10 ft (3050 mm) extension is a minimum of 1 hour. The fire resistance rating required for the walls within the short dashed lines is based on the number of stories served by the outside stair. | NFPA 101H 7.2.2.6.3.3 그림 7.49에서 10피트(3050mm) 확장 벽의 내화 등급은 최소 1시간입니다. 짧은 점선 안의 벽에 필요한 내화 등급은 외부 계단이 제공하는 층 수를 기준으로 합니다.
7.11 Special Provisions for Occupancies with High Hazard Contents
| 7.11.4 Not less than two means of egress shall be provided from each building or hazardous area thereof, unless all of the following criteria are met: (1) Rooms or spaces do not exceed 200 ft2 (18.6 m2). (2) Rooms or spaces have an occupant load not exceeding three persons. (3) Rooms or spaces have a travel distance to the room door not exceeding 25 ft (7620 mm). | 7.11.4 다음 기준이 모두 충족되지 않는 한, 각 건물 또는 위험 구역에는 2개 이상의 탈출 수단이 제공되어야 합니다. (1) 방 또는 공간은 200ft2(18.6m2)를 초과하지 않습니다. (2) 방 또는 공간에는 3명을 초과하지 않는 수용 인원이 있습니다. (3) 방 또는 공간은 방 문까지의 이동 거리가 7620mm(25피트)를 초과하지 않아야 합니다.
CHAPTER 40 Industrial Occupancies
40.1.4
40.1.4 Classification of Occupancy. Classification of occupancy shall be in accordance with 6.1.12.
40.1.4.1 Subclassification of Occupancy. Each industrial occupancy shall be subclassified according to its use as described in 40.1.4.1.1, 40.1.4.1.2, and 40.1.4.1.3.
| 40.1.4.1.1 General Industrial Occupancy. General industrial occupancies shall include the following: (1) Industrial occupancies that conduct ordinary and low hazard industrial operations in buildings of conventional design that are usable for various types of industrial processes (2) Industrial occupancies that include multistory buildings where floors are occupied by different tenants, or buildings that are usable for such occupancy and, therefore, are subject to possible use for types of industrial processes with a high density of employee population | 40.1.4.1.1 General Industrial Occupancy (1) 다양한 유형의 산업 공정에 사용할 수 있는 재래식 설계의 건물에서 일반 및 저위험 산업 작업을 수행하는 산업 점유 (2) 다른 세입자가 층을 점유하고 있는 다층 건물을 포함하는 산업 점유 또는 그러한 점유에 사용할 수 있으므로 고용 인구 밀도가 높은 유형의 산업 공정에 사용할 수 있는 건물
| 40.1.4.1.2 Special-Purpose Industrial Occupancy. Special-purpose industrial occupancies shall include the following: (1) Industrial occupancies that conduct ordinary and low hazard industrial operations in buildings designed for, and that are usable only for, particular types of operations (2) Industrial occupancies that are characterized by a relatively low density of employee population, with much of the area occupied by machinery or equipment | 40.1.4.1.2 특수 목적 산업 점유. 특수 목적 산업 점유에는 다음이 포함됩니다. (1) 특정 유형의 작업에만 사용할 수 있도록 설계된 건물에서 일반 및 저위험 산업 작업을 수행하는 산업 점유 (2) 상대적으로 낮은 밀도의 직원 인구를 특징으로 하는 산업 점유 면적의 대부분이 기계 또는 장비에 의해 점유됨
| 40.1.4.1.3* High Hazard Industrial Occupancy. High hazard industrial occupancies shall include the following: (1) Industrial occupancies that conduct industrial operations that use high hazard materials or processes or house high hazard contents (2) Industrial occupancies in which incidental high hazard operations in low or ordinary hazard occupancies that are protected in accordance with Section 8.7 and 40.3.2 are not required to be the basis for overall occupancy classification | 40.1.4.1.3* 고위험 산업 점유. 고위험 산업 점유에는 다음이 포함됩니다. (1) 고위험 물질 또는 공정을 사용하거나 고위험 콘텐츠를 수용하는 산업 운영을 수행하는 산업 점유 (2) 섹션 8.7 및 40.3.2에 따라 보호되는 저위험 또는 일반 위험 점유에서의 우발적 고위험 작업이 전체 점유 분류의 기초가 될 필요가 없는 산업 점유
Annex A Explanatory Material
| A.1.1 The following is a suggested procedure for determining the Code requirements for a building or structure: | A.1.1 다음은 건물 또는 구조물에 대한 코드 요구 사항을 결정하기 위해 제안된 절차입니다.
(1) Determine the occupancy classification by referring to the occupancy definitions in Chapter 6 and the occupancy Chapters 12 through 42. (See 6.1.14 for buildings with more than one use.)
(2) Determine if the building or structure is new or existing. (See the definitions in Chapter 3.)
(3) Determine the occupant load. (See 7.3.1.)
(4) Determine the hazard of contents. (See Section 6.2.)
(5) Refer to the applicable occupancy chapter of the Code, Chapters 12 through 42. [See Chapters 1 through 4 and Chapters 6 through 11, as needed, for general information (such as definitions) or as directed by the occupancy chapter.]
(6) Determine the occupancy subclassification or special use condition, if any, by referring to Chapters 16 and 17, daycare occupancies; Chapters 18 and 19, health care occupancies; Chapters 22 and 23, detention and correctional occupancies; Chapters 28 and 29, hotels and dormitories; Chapters 32 and 33, residential board and care occupancies; Chapters 36 and 37, mercantile occupancies; and Chapter 40, industrial occupancies, which contain subclassifications or special use definitions.
(7) Proceed through the applicable occupancy chapter to verify compliance with each referenced section, subsection, paragraph, subparagraph, and referenced codes, standards, and other documents.
(8) Where two or more requirements apply, refer to the occupancy chapter, which generally takes precedence over the base Chapters 1 through 4 and Chapters 6 through 11.
(9) Where two or more occupancy chapters apply, such as in a mixed occupancy (see 6.1.14), apply the most restrictive requirements.
| A.3.3.42 Common Path of Travel. Common path of travel is measured in the same manner as travel distance but terminates at that point where two separate and distinct routes become available. Paths that merge are common paths of travel. | A.3.3.42 여행의 공통 경로. 공통 이동 경로는 이동 거리와 동일한 방식으로 측정되지만 두 개의 개별적이고 별개의 경로를 사용할 수 있는 지점에서 종료됩니다. 병합되는 경로는 일반적인 이동 경로입니다.
A.3.3.178.8 Industrial Occupancy. Industrial occupancies include the following: (1) Drycleaning plants (2) Factories of all kinds (3) Food processing plants (4) Gas plants (5) Hangars (for servicing/maintenance) (6) Laundries (7) Power plants (8) Pumping stations (9) Refineries (10) Sawmills (11) Telephone exchanges In evaluating the appropriate classification of laboratories, the authority having jurisdiction should treat each case individually, based on the extent and nature of the associated hazards. Some laboratories are classified as occupancies other than industrial; for example, a physical therapy laboratory or a computer laboratory.
| A.3.3.178.8.1 General Industrial Occupancy. General industrial occupancies include multistory buildings where floors are occupied by different tenants or buildings suitable for such occupancy and, therefore, are subject to possible use for types of industrial processes with a high density of employee population. | A.3.3.178.8.1 일반 산업 점유. 일반 산업 점유에는 여러 세입자가 층을 점유하는 다층 건물 또는 그러한 점유에 적합한 건물이 포함되므로 고용 인구 밀도가 높은 유형의 산업 공정에 사용할 수 있습니다.
| A.3.3.178.8.2 High Hazard Industrial Occupancy. A high hazard industrial occupancy includes occupancies where gasoline and other flammable liquids are handled, used, or stored under such conditions that involve possible release of flammable vapors; where grain dust, wood flour or plastic dust, aluminum or magnesium dust, or other explosive dusts are produced; where hazardous chemicals or explosives are manufactured, stored, or handled; where materials are processed or handled under conditions that might produce flammable flyings; and where other situations of similar hazard exist. Chapters 40 and 42 include detailed provisions on high hazard industrial and storage occupancies. | A.3.3.178.8.2 고위험 산업 점유. 고위험 산업 점유에는 가솔린 및 기타 가연성 액체를 가연성 증기가 방출될 가능성이 있는 조건에서 취급, 사용 또는 보관하는 점유가 포함됩니다. 곡물분진, 목분 또는 플라스틱 분진, 알루미늄 또는 마그네슘 분진, 기타 폭발성 분진이 발생하는 곳 유해 화학물질 또는 폭발물을 제조, 저장 또는 취급하는 경우 가연성 비행물을 생성할 수 있는 조건에서 재료를 처리하거나 취급하는 경우 그리고 유사한 위험의 다른 상황이 존재하는 경우. 40장과 42장에는 고위험 산업 및 저장 점유에 대한 세부 조항이 포함되어 있습니다.

## NFPA801
NFPA 801 Standard for Fire Protection for Facilities Handling Radioactive Materials
5.8* Interior Finish.
| 5.8.1 Interior wall and ceiling finish in areas processing or storing radioactive materials shall be Class A, in accordance with NFPA 255, Standard Method of Test of Surface Burning Characteristics of Building Materials. | 5.8.1 방사성 물질을 처리하거나 저장하는 구역의 내부 벽 및 천장 마감재는 NFPA 255, 건축 자재의 표면 연소 특성 시험의 표준 방법에 따라 A급이어야 합니다.
| 5.8.2 Interior floor finish in areas processing or storing radioactive materials shall be Class I, in accordance with NFPA 253, Standard Method of Test for Critical Radiant Flux of Floor Covering Systems Using a Radiant Heat Energy Source. | 5.8.2 방사성 물질을 처리하거나 저장하는 구역의 내부 바닥 마감은 NFPA 253, 복사열 에너지원을 사용하는 바닥 피복 시스템의 임계 복사 플럭스에 대한 표준 테스트 방법에 따라 클래스 I이어야 합니다.

## NFPA804
| NFPA 804 Standard for Fire Protection for Advanced Light Water Reactor Electric Generating Plants (National Fire Protection Association) | 첨단 경수로(ALWR) 발전소
8.1.2 Fire Areas.
| 8.1.2.1 Advanced light water reactor (ALWR) electric generating plants shall be subdivided into separate fire areas to minimize the risk of fire spread and the resultant consequential damage from fire gases, smoke, heat, radioactive contamination, and fire­fighting activities. | 8.1.2.1 첨단 경수로(ALWR) 발전소는 화재 확산 위험과 화재 가스, 연기, 열, 방사성 오염 및 소방 활동으로 인한 결과적인 피해를 최소화하기 위해 별도의 화재 구역으로 세분화되어야 합니다.
| 8.1.2.2 In addition to 8.1.2.1, the subdivision into fire areas shall allow adequate access for manual fire suppression activities. | 8.1.2.2 8.1.2.1에 추가하여, 화재 구역으로의 세분화는 수동 화재 진압 활동을 위한 적절한 접근을 허용해야 합니다.
| 8.1.2.3 A listed fire barrier having a fire resistance rating of at least 3 hours and with listed 3­hour­rated penetration seals shall be provided as follows: | 8.1.2.3 3시간 이상의 내화 등급과 3시간 정격 관통 씰이 있는 등재된 방화 장벽은 다음과 같이 제공되어야 합니다.
| (1) To separate all contiguous buildings or portions thereof serving different purposes, such as reactor containment, auxiliary, turbine, rad waste, control, service, administration, and other occupancy areas as dictated by reactor design | (1) 원자로 격납건물, 보조시설, 터빈, 방사성폐기물, 제어, 서비스, 관리 및 원자로 설계에 따른 기타 점유 구역과 같이 서로 다른 목적을 수행하는 모든 인접한 건물 또는 그 일부를 분리하는 것
| (2) To separate safety­related standby emergency diesel generators and combustion turbines from each other and the rest of the plant | (2) 안전 관련 대기 비상 디젤 발전기와 연소 터빈을 서로 및 나머지 공장에서 분리하기 위해
(3) To separate the turbine generator lube oil conditioning system and lube oil storage from the turbine building and adjacent areas
(4) To separate diesel fire pumps and associated equipment from other pumps in the same pump house
(5) To separate all areas with heavy concentrations of cables, such as cable spreading rooms, cable tunnels, cable penetration areas, and cable shafts or chases, including those within the reactor containment, from adjacent areas
(6) To separate auxiliary boiler rooms from adjacent areas
(7) Wherever so determined by the fire hazards analysis
8.1.2.4 To prevent vertical spread of fire, stairways, elevator shafts, trash chutes, and other vertical shafts and plenums shall be enclosed with barriers having a fire resistance rating of at least 2 hours.
8.1.2.5 Openings in the barriers specified in 8.1.2.4 shall be protected with listed automatic or self­closing fire doors having a fire protection rating of at least 1½ hours.
8.1.3 Openings in Fire Barriers.
8.1.3.3 Fire door assemblies, fire dampers, and fire shutters used in 2­hour­rated fire barriers shall be listed as not less than 1½ hour rated ~
8.1.3.4.1 Windows in fire barriers, such as for a control room or computer room, shall be provided with a listed or approved fire shutter or automatic wall curtain.
8.2 Life Safety
| 8.2.1* NFPA 101, Life Safety Code, shall be the standard for life safety from fire in the design and operation of the ALWR, except where modified by this standard. | 8.2.1* NFPA 101, 생명 안전 코드는 이 표준에 의해 수정된 경우를 제외하고 ALWR의 설계 및 작동에서 화재로부터 생명 안전에 대한 표준이어야 합니다.
| 8.2.2* The majority of the areas involved in the transfer of nuclear energy to electrical energy shall be considered as special­purpose industrial occupancies and special­structure windowless buildings, as defined in NFPA 101, Life Safety Code. | 8.2.2* 원자력 에너지를 전기 에너지로 전환하는 것과 관련된 대부분의 영역은 NFPA 101, 생명 안전 코드에 정의된 대로 special­purpose industrial occupancies 및 특수 구조 창 없는 건물로 간주됩니다.
| 8.2.3 In determining the exits for an ALWR plant, the actual number of personnel and occupancy hazards during maintenance, refueling, and testing shall determine the exit requirements and occupant load based on NFPA 101, Life Safety Code. | 8.2.3 ALWR 발전소의 출구를 결정할 때, NFPA 101, 생명 안전 코드를 기반으로 유지 보수, 연료 보급 및 테스트 중 실제 인원 수와 점유 위험은 출구 요구 사항 및 점유자 부하를 결정해야 합니다.
| 8.2.4 Cafeterias, lunchrooms, conference rooms, and assembly rooms having an occupant load greater than 50 shall conform to the new assembly occupancy requirements in NFPA 101, Life Safety Code. | 8.2.4 수용 인원이 50명 이상인 카페테리아, 급식실, 회의실 및 집회실은 NFPA 101, 생명 안전 규정의 새로운 집회 점유 요건을 준수해야 합니다.
8.2.5 General office areas, office buildings, and training facilities shall conform to the business occupancy requirements in NFPA 101, Life Safety Code.
8.2.6 Warehouses and storage areas shall conform to the storage occupancy requirements in NFPA 101, Life Safety Code.
8.3 Building and Construction Materials.
8.3.2
8.3.2* All walls, floors, and structural components, except interior finish materials, shall be of noncombustible construction.
8.3.2.1 Interior wall or ceiling finish classification shall be in accordance with NFPA 101, Life Safety Code, requirements for Class A material.
8.3.2.2 Interior floor finish classification shall be in accordance with NFPA 101, Life Safety Code, requirements for Class I interior floor finish.
8.3.3
8.3.3 Thermal insulation materials, radiation shielding materials, ventilation duct materials, soundproofing materials, and suspended ceilings, including light diffusers and their supports, shall be noncombustible or limited combustible.
8.3.5
8.3.5 Roof coverings shall be Class A as determined by tests described in NFPA 256, Standard Methods of Fire Tests of Roof Coverings.
8.3.6
8.3.6 Metal roof deck construction shall be Class I as listed by Factory Mutual or fire acceptable as listed by Underwriters Laboratories Inc.
8.3.7
8.3.7 Bulk flammable gas storage, either compressed or cryogenic, shall not be permitted inside structures housing safety­related systems.

## NBC
National Building Code of Canada 2015, Volume 1
3.1.2. Classification of Buildings or Parts of Buildings by Major Occupancy

## N293-12
N293-12 Fire protection for nuclear power plants (2012) : CSA Group (Canadian Standards Association)
Preface
National Building Code of Canada (NBCC)
National Fire Code of Canada (NFCC)
| Fire protection concepts and performance requirements are detailed in Clause 5, and more detailed requirements for achieving these concepts and performance are provided in Clauses 6 to 11. In addition, explanatory material and special formatting have been added to clarify the content: an asterisk (*) beside a clause number identifies those clauses for which further information is provided in Annex A. | 화재 방지 개념 및 성능 요구 사항은 5절에 자세히 설명되어 있으며 이러한 개념 및 성능을 달성하기 위한 더 자세한 요구 사항은 6-11절에 제공됩니다. 또한 내용을 명확히 하기 위해 설명 자료 및 특수 형식이 추가되었습니다. 별표(* ) 조항 번호 옆에 추가 정보가 부록 A에 제공된 조항을 식별합니다.
1 Scope
2 Reference publications
3 Definitions and abbreviations
4 General requirements
5 Fire protection concepts
5.2* Goals
| The fire protection goals for plants are (a) to minimize the risk of radiological releases to the public that are a result of fire; (b) to protect plant occupants from death or injury due to fire; (c) to minimize economic loss resulting from fire damage to structures, equipment, and inventories; and (d) to minimize the impact of radioactive and hazardous materials on the environment as a result of fire. | 플랜트의 화재 예방 목표는 (a) 화재의 결과로 대중에 대한 방사선 방출 위험을 최소화하기 위해; (b) 화재로 인한 사망이나 부상으로부터 플랜트 거주자를 보호하기 위해; (c) 구조물, 장비 및 인벤토리에 대한 화재 손상으로 인한 경제적 손실을 최소화합니다. 그리고 (d) 화재의 결과로 환경에 대한 방사성 및 유해 물질의 영향을 최소화합니다.
5.5 Life safety
5.5.1 Life safety performance objectives
| The following life safety performance objectives shall be met during all operational modes and plant configurations: (a) Fire hazard controls shall be included in design and operational stages. (b) Fire notification means shall be provided. (c) Safe egress and/or areas of refuge shall be provided for occupants for use in the event of a fire. (d) A safe environment and other required supports shall be provided for essential staff so that they can perform all necessary plant control functions during and following a fire. (e) Protection for personnel performing emergency services shall be provided both during and following a fire. (f) Access and emergency lighting shall be provided for all areas where manual firefighting, evacuations, or operator field actions are expected. | 다음 생명 안전 성능 목표는 모든 작동 모드 및 플랜트 구성 동안 충족되어야 합니다. (a) 화재 위험 통제는 설계 및 운영 단계에 포함되어야 합니다. (b) 화재 알림 수단이 제공되어야 합니다. (c) 화재 발생 시 거주자가 사용할 수 있는 안전한 탈출구 및/또는 피난 구역이 제공되어야 합니다. (d) 필수 직원이 화재 중 및 화재 이후에 필요한 모든 공장 제어 기능을 수행할 수 있도록 안전한 환경 및 기타 필요한 지원이 제공되어야 합니다. (e) 비상 서비스를 수행하는 인원에 대한 보호는 화재 중 및 화재 이후에 제공되어야 합니다. (f) 수동 소방, 대피 또는 작업자의 현장 조치가 예상되는 모든 구역에 접근 및 비상 조명이 제공되어야 합니다.
5.3* Defence-in-depth principle
5.3.1* General
| The defence-in-depth principle shall be used to achieve a high degree of fire protection by providing redundancy, diversity, and balance in fire protection measures. The elements of the defence-in-depth principle are outlined in Clauses 5.3.2 to 5.3.4. | 심층 방어 원칙은 화재 예방 조치에 중복성, 다양성 및 균형을 제공하여 높은 수준의 화재 예방을 달성하는 데 사용됩니다. 심층 방어 원칙의 요소는 5.3.2~5.3.4절에 설명되어 있습니다.
5.6 Fire protection assessments (FPA) |  | 5.6 화재 방지 평가(FPA)
5.7 General fire protection measures |  | 5.7 일반 화재 예방 조치
| 5.7.1 Control of combustible materials | 5.7.1 가연성 물질의 관리
| 5.7.1.1 Buildings Buildings, both in the protected area or external to the protected area but directly supporting the plant, shall be constructed using non-combustible construction, as defined in the NBCC. | 5.7.1.1 건물 보호 지역 내 또는 보호 지역 외부에 있지만 플랜트를 직접 지지하는 건물은 NBCC에 정의된 대로 불연성 건축을 사용하여 건설해야 합니다.
| 5.7.1.2 Fixtures and interior finishes The use of building fixtures and interior finishes made of combustible materials shall be minimized in buildings in the protected area or external to the protected area but directly supporting the plant. | 5.7.1.2 고정물 및 내부 마감재 가연성 재료로 만든 건물 고정물 및 내부 마감재의 사용은 보호 지역의 건물 또는 보호 지역 외부이지만 플랜트를 직접 지지하는 건물에서 최소화해야 합니다.
| 5.7.1.3 Transient combustible materials The use of transient combustible materials shall be minimized and controlled so they do not pose a fire hazard beyond the capabilities of existing fire protection measures. Where a fire hazard exceeds these capabilities, temporary or permanent fire protection measures that are commensurate with the fire hazard shall be provided. | 5.7.1.3 일시적인 가연성 물질 일시적인 가연성 물질의 사용을 최소화하고 통제하여 기존 화재 예방 조치의 능력을 넘어서는 화재 위험을 초래하지 않도록 해야 합니다. 화재 위험이 이러한 능력을 초과하는 경우 화재 위험에 상응하는 일시적 또는 영구적 화재 예방 조치가 제공되어야 합니다.
| 5.7.1.4 Permanent storage Plant design shall ensure that combustible materials, dangerous goods, and liquids and gases used for plant operations are stored, located, and protected to minimize fire hazards and the resultant threats to nuclear and life safety. | 5.7.1.4 영구 보관 플랜트 설계는 가연성 물질, 위험물, 플랜트 운영에 사용되는 액체 및 가스를 저장, 위치 지정 및 보호하여 화재 위험과 핵 및 인명 안전에 대한 결과적인 위협을 최소화하도록 해야 합니다.
| 5.7.1.5* High flash point liquids Liquids with flash points greater than 93.3 °C (200°F) shall be treated as (a) Class IIIA liquids and protected in accordance with the NFCC; or (b) Class IIIB liquids and protected in accordance with NFPA 30. These liquids shall be considered in the FPA. | 5.7.1.5* 고인화점 액체 인화점이 93.3°C(200°F)보다 큰 액체는 다음과 같이 처리해야 합니다. (a) 클래스 IIIA 액체 및 NFCC에 따라 보호됨; 또는 (b) 클래스 IIIB 액체 및 NFPA 30에 따라 보호됨. 이러한 액체는 FPA에서 고려되어야 합니다.
| 5.7.2 Control of ignition sources | 5.7.2 점화원의 제어
| 5.7.2.1 Permanent ignition sources Installed devices and process operations that, by design, pose a fire hazard shall be identified and analyzed or addressed in the design stage of the plant and shall be eliminated or controlled in order to minimize the occurrence of fires. | 5.7.2.1 영구 점화원 설계상 화재 위험이 있는 설치된 장치 및 공정 작업은 플랜트의 설계 단계에서 식별 및 분석 또는 해결되어야 하며 화재 발생을 최소화하기 위해 제거 또는 제어되어야 합니다.
5.7.3 Fire alarm systems
| 5.7.4 Fire suppression | 5.7.4 화재 진압
| 5.7.4.1 Manual suppression | 5.7.4.1 수동 억제
| 5.7.4.2 Automatic fire suppression systems | 5.7.4.2 자동 화재 진압 시스템
| 5.7.5 Fire hazard control — Layout and separation | 5.7.5 화재 위험 관리 - 배치 및 분리
| 5.7.5.1 General | 5.7.5.1 일반
| 5.7.5.1.1 The layout of SSCs shall be identified, coordinated, and applied in the early stages of plant design in order to minimize the impact of fire. | 5.7.5.1.1 SSC의 배치는 화재의 영향을 최소화하기 위해 발전소 설계의 초기 단계에서 식별, 조정 및 적용되어야 합니다.
| 5.7.5.1.2 Fire separation between floors and areas within each building and between buildings shall be provided in accordance with the NBCC, NFCC, and Clause 6, except in the containment structures. | 5.7.5.1.2 각 건물 내 층과 구역, 건물 사이의 화재 분리는 격납 구조를 제외하고 NBCC, NFCC 및 6절에 따라 제공되어야 합니다.
| 5.7.5.1.3* To maintain the nuclear safety objectives of Clause 5.4.1, the fire safe shutdown systems shall be divided into redundant groups, with adequate separation between groups in accordance with Clause 6. | 5.7.5.1.3* 5.4.1절의 원자력 안전 목표를 유지하기 위해 화재 안전 정지 시스템은 6절에 따라 그룹 간에 적절한 분리와 함께 중복 그룹으로 분할되어야 합니다.
| 5.7.5.1.4 Systems, components, and materials that pose a significant fire hazard shall be located so that the consequences of fire are minimized. Safety-related systems located near a fire hazard shall be provided with a fire separation or spatial separation that is appropriate for the assessed fire hazard, in accordance with the FPA. | 5.7.5.1.4 심각한 화재 위험이 있는 시스템, 구성 요소 및 재료는 화재의 결과를 최소화할 수 있는 위치에 있어야 합니다. 화재 위험 근처에 위치한 안전 관련 시스템에는 FPA에 따라 평가된 화재 위험에 적합한 화재 분리 또는 공간 분리가 제공되어야 합니다.
| 5.7.5.1.5 Cable trays shall be located and protected to reduce the potential for fire spread. Where manual fire suppression is required to meet the fire protection objectives, access to the cable area and adequate clearance between cable trays shall be provided. | 5.7.5.1.5 케이블 트레이는 화재 확산 가능성을 줄이기 위해 배치되고 보호되어야 합니다. 화재 예방 목적을 달성하기 위해 수동 화재 진압이 필요한 경우 케이블 영역에 대한 접근과 케이블 트레이 사이에 적절한 간격이 제공되어야 합니다.
| 5.7.5.2 Fire separation | 5.7.5.2 화재 분리
| 5.7.5.2.1 Where fire separations are used, the fire resistance rating shall be appropriate for the fire hazards present in a fire compartment and its adjoining fire compartments. Maintenance of these fire separations shall be in accordance with the NFCC and Clause 8 of this Standard. | 5.7.5.2.1 화재 분리가 사용되는 경우 내화 등급은 방화 구획 및 인접한 방화 구획에 존재하는 화재 위험에 적합해야 합니다. 이러한 화재 분리의 유지 관리는 NFCC 및 이 표준의 8절에 따라야 합니다.
| 5.7.5.2.2* The turbine generator building (hall) shall be designed and separated from other areas of the plant such that a fire involving the turbine generator area will not (a) spread to other areas; and (b) result in progressive structural collapse. | 5.7.5.2.2* 터빈 발전기 건물(홀)은 터빈 발전기 구역과 관련된 화재가 발생하지 않도록 설계되고 발전소의 다른 구역과 분리되어야 합니다. (a) 다른 지역으로 확산 그리고 (b) 점진적인 구조적 붕괴를 초래합니다.
| 5.7.6* Smoke management The production and propagation of smoke and hot gases and their effects on occupants, plant equipment, and building structures shall be addressed in the FPA. Where smoke and heat venting are deemed necessary by the FPA, the design shall be in accordance with Clause 6. Smoke management related to the control room complex shall be in accordance with Clause 5.7.8.5. | 5.7.6* 연기 관리 연기와 뜨거운 가스의 생성 및 전파, 거주자, 플랜트 장비 및 건물 구조에 미치는 영향은 FPA에서 다루어야 합니다. 연기 및 열 배출이 FPA에 의해 필요하다고 판단되는 경우 설계는 6항에 따라야 합니다. 제어실 단지와 관련된 연기 관리는 5.7.8.5항에 따라야 합니다.
| 5.7.7 Protection against seismic hazards | 5.7.7 지진 위험에 대한 보호
| 5.7.7.1* Fires that are caused by an earthquake and have an impact on nuclear safety shall be assessed and addressed. These fires shall be prevented, suppressed, or contained such that sufficient SSCs remain available to meet the nuclear safety criteria in Clause 5.4, taking into account the potential failure of structures and systems that are not qualified to withstand earthquakes. Fire suppression systems and fire separations credited for earthquakes shall be designed to remain functional following an earthquake. | 5.7.7.1* 지진으로 인해 발생하고 원자력 안전에 영향을 미치는 화재를 평가하고 해결해야 합니다. 이러한 화재는 지진을 견딜 수 있는 자격이 없는 구조물 및 시스템의 잠재적인 고장을 고려하여 5.4절의 원자력 안전 기준을 충족하기에 충분한 SSC를 사용할 수 있도록 방지, 진압 또는 억제되어야 합니다. 지진에 대한 화재 진압 시스템 및 화재 분리는 지진 후에도 기능을 유지하도록 설계되어야 합니다.
| 5.7.7.2* Where the failure (both direct and consequential) of fire protection systems or fire separations can cause the failure of the plant SSCs required to perform nuclear safety functions after an earthquake, these fire protection systems and fire separations shall be seismically qualified to prevent such failures. | 5.7.7.2* 화재 방지 시스템 또는 화재 분리의 고장(직접적 및 결과적 모두)으로 인해 지진 후 원자력 안전 기능을 수행하는 데 필요한 발전소 SSC의 고장이 발생할 수 있는 경우 이러한 화재 보호 시스템 및 화재 분리는 그러한 고장을 방지할 수 있는 지진학적 자격을 갖추어야 합니다.
| 5.7.7.3* Regardless of the results of the assessment required by Clause 5.7.7.1, manual fire suppression shall be provided for fires that might occur following an earthquake but are not a direct result of an earthquake. | 5.7.7.3* 5.7.7.1절에서 요구하는 평가 결과에 관계없이 지진 이후에 발생할 수 있지만 지진의 직접적인 결과는 아닌 화재에 대해 수동 화재 진압이 제공되어야 합니다.
| 5.7.7.4* Fire suppression systems that are designed to function after an earthquake shall be provided with services (e.g., power, water, compressed air) that are qualified to remain functional following the design basis earthquake defined for the plant. | 5.7.7.4* 지진 후에 기능하도록 설계된 화재 진압 시스템에는 발전소에 대해 정의된 설계 기반 지진 후에도 기능을 유지하도록 자격을 갖춘 서비스(예: 전력, 물, 압축 공기)가 제공되어야 합니다.
| 5.7.7.5 Where manual activation of fire suppression and smoke control systems is credited in the assessment required by Clause 5.7.7.1, control areas and the paths leading to them shall be seismically qualified to remain accessible. | 5.7.7.5 화재 진압 및 연기 제어 시스템의 수동 작동이 5.7.7.1항에서 요구하는 평가에서 인정되는 경우, 제어 구역 및 제어 구역으로 이어지는 경로는 접근 가능한 상태로 유지될 수 있도록 지진학적으로 검증되어야 합니다.
5.7.8* Control room complex
| 5.7.8.1 The control room complex shall be separated from adjoining areas by a fire separation with a fire resistance rating as specified in Clause 6.7.1.1. | 5.7.8.1 제어실 단지는 6.7.1.1절에 명시된 내화 등급의 화재 분리에 의해 인접 구역과 분리되어야 합니다. | N293, Clause 6.7.1.1
| 5.7.8.2 Special consideration shall be given to the prevention of fires in the control room complex. Note: See Clause 6.8 for fire prevention requirements. | 5.7.8.2 제어실 단지의 화재 예방에 특별한 고려가 주어져야 합니다. 참고: 화재 예방 요구 사항은 6.8절을 참조하십시오.
| 5.7.8.3* The control room complex shall be equipped with means to detect fires at their incipient stages. | 5.7.8.3* 제어실 단지는 초기 단계에서 화재를 감지할 수 있는 수단을 갖추어야 합니다.
| 5.7.8.4* Means shall be provided to limit the spread of fire across equipment within the control room complex. Areas of the control room complex that lie outside the control room, control equipment room(s), and control computer room shall be protected by automatic fire suppression systems and shall be separated from the control room and the control equipment room(s) by a fire separation. | 5.7.8.4* 제어실 단지 내 장비 전반에 걸친 화재 확산을 제한하는 수단이 제공되어야 합니다. 제어실, 제어 장비실 및 제어 컴퓨터실 외부에 있는 제어실 복합 구역은 자동 화재 진압 시스템으로 보호되어야 하며 화재 분리.
| 5.7.8.5* A smoke management system shall be provided to ensure that (a) the control room remains habitable throughout all fires that are external to the control room complex; and (b) in the event of a fire within the control room complex, including a fire in the control room, the control room remains habitable for a period of time sufficient to enable safe transfer of control to the SCA. | 5.7.8.5* 다음을 보장하기 위해 연기 관리 시스템이 제공되어야 합니다. (a) 제어실은 제어실 단지 외부에 있는 모든 화재 동안 거주할 수 있어야 합니다. 그리고 (b) 제어실 화재를 포함하여 제어실 단지 내 화재가 발생한 경우 제어실은 SCA로 제어권을 안전하게 이전할 수 있는 충분한 기간 동안 거주할 수 있어야 합니다.
5.8 Fire protection program
| 5.8.1 Policy document The licensee of the plant shall prepare a policy document that establishes and outlines the implementation of a fire protection program. The policy document shall define management’s authority and responsibilities. | 5.8.1 정책 문서 발전소의 면허 소지자는 화재 예방 프로그램의 시행을 수립하고 개략적으로 설명하는 정책 문서를 준비해야 합니다. 정책 문서는 경영진의 권한과 책임을 정의해야 합니다.
| 5.8.2 Development and implementation A fire protection program shall be developed and implemented in a coordinated manner that takes into account the various fire protection activities of different engineering disciplines, functional groups, and other organizations. | 5.8.2 개발 및 구현 화재 예방 프로그램은 다양한 공학 분야, 기능 그룹 및 기타 조직의 다양한 화재 예방 활동을 고려하여 조정된 방식으로 개발 및 구현되어야 합니다.
| 5.8.3* Program elements The fire protection program shall detail how the program will be implemented, managed, monitored, and modified during each phase of the life cycle of a plant. Activities specified in the fire protection program for each phase shall include | 5.8.3* 프로그램 요소 화재 예방 프로그램은 발전소 수명 주기의 각 단계에서 프로그램이 어떻게 구현, 관리, 모니터링 및 수정되는지 자세히 설명해야 합니다. 각 단계의 화재 예방 프로그램에 명시된 활동에는 다음이 포함됩니다.
6.3.2 Separation of the turbine generator building (hall)
| 6.3.2.1 The structure housing the turbine generator and associated ancillary process equipment (commonly referred to as the turbine generator building or turbine generator hall) may be considered a separate building as defined in the NBCC, provided that the structure is separated from other buildings or structures by a firewall or by a distance that meets the spatial separation and exposure protection requirements of the NBCC. | 6.3.2.1 터빈 발전기 및 관련 보조 공정 장비를 수용하는 구조물(일반적으로 터빈 발전기 건물 또는 터빈 발전기 홀이라고 함)은 NBCC에 정의된 대로 별도의 건물로 간주될 수 있습니다. 단, 구조물이 방화벽 또는 NBCC의 공간 분리 및 노출 보호 요구 사항을 충족하는 거리에 의해 차단됩니다.
| 6.6.2* Containment structures | 격납 구조물, 격리 구조물
| 6.8.1.4* Combustible materials used in interior finishes Interior finishes shall meet the following requirements: (a) Interior wall or ceiling finishes shall have a flame spread rating less than or equal to 25 and smoke development of less than 100 when tested in accordance with CAN/ULC-S102. (b) Interior floor finishes shall have a flame spread rating less than or equal to 300 and smoke development classification of less than 450 when tested in accordance with ASTM E648 and ASTM E662. (c) Epoxy liner on the containment wall shall have a flame spread rating less than or equal to 40 when tested in accordance with CAN/ULC-S102 or CAN/ULC-S102.2. | 6.8.1.4* 내부 마감재에 사용되는 가연성 재료 내부 마감재는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다. (a) 내부 벽 또는 천장 마감재는 CAN/ULC-S102에 따라 테스트할 때 화염 확산 등급이 25 이하이고 연기 발생이 100 미만이어야 합니다. (b) 내부 바닥 마감재는 ASTM E648 및 ASTM E662에 따라 테스트할 때 화염 확산 등급이 300 이하이고 연기 발생 등급이 450 미만이어야 합니다. (c) 격납벽의 에폭시 라이너는 CAN/ULC-S102 또는 CAN/ULC-S102.2에 따라 테스트할 때 화염 확산 등급이 40 이하이어야 합니다.